## ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ用
■ 特定建築物における飲用水水質検査項目（平成２６年４月１日施行）
【水道水又は専用水道から供給を受ける水のみを水源として飲用水を供給する場合】
項目名 |  |  | 番号 | 検査項目 | 検査頻度 | 備考
１６項目 |  |  | 1 | 一般細菌 | ６月以内ごとに１回
|  |  | 2 | 大腸菌
|  |  | 9 | 亜硝酸態窒素（新規追加）
|  |  | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
|  |  | 38 | 塩化物イオン
|  |  | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC)の量）
|  |  | 47 | ｐＨ値
|  |  | 48 | 味
|  |  | 49 | 臭気
|  |  | 50 | 色度
|  |  | 51 | 濁度
|  |  | 6 | 鉛及びその化合物※ |  | 重金属
|  |  | 32 | 亜鉛及びその化合物※
|  |  | 34 | 鉄及びその化合物※
|  |  | 35 | 銅及びその化合物※
|  |  | 40 | 蒸発残留物※
１２項目 |  |  | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 毎年１回（６／１～９／３０） | 消毒副生成分
|  |  | 21 | 塩素酸
|  |  | 22 | クロロ酢酸
|  |  | 23 | クロロホルム
|  |  | 24 | ジクロロ酢酸
|  |  | 25 | ジブロモクロロメタン
|  |  | 26 | 臭素酸
|  |  | 27 | 総トリハロメタン
|  |  | 28 | トリクロロ酢酸
|  |  | 29 | ブロモジクロロメタン
|  |  | 30 | ブロモホルム
|  |  | 31 | ホルムアルデヒド
| ※ | 重金属等５項目については、１回目の水質検査の結果が水質基準に適合した場合は、２回目の
水質検査を省略できる。
【地下水その他の上記以外の水を水源の全部又は一部として飲用水を供給する場合は、下記を追加】
項目名 |  |  | 番号 | 検査項目 | 検査頻度 | 備考
７項目 |  |  | 14 | 四塩化炭素 | ３年以内ごとに１回 | 有機化学物質
|  |  | 16 | シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン
|  |  | 17 | ジクロロメタン
|  |  | 18 | テトラクロロエチレン
|  |  | 19 | トリクロロエチレン
|  |  | 20 | ベンゼン
|  |  | 45 | フェノール類
|  |  |  | 全項目（５１項目） | 給水開始前に１回