## 施設概要
作成者氏名 （点検者名） |  | 保全 太郎 | 作成年月日 | 2020-05-20
|  |  | 点検時特記事項 （台風など） | 天気：快晴 １年定期点検
電話番号 |  | 099-252-○○○○ | メールアドレス | ○○@○○
ＦＡＸ番号 |  | 099-257-○○○○
施設名称 |  | ○○公民館 | 施設所管課 | 教育委員会 教委教育部 ○○公民館
所在地 |  | ○○２丁目３２番６号
主要用途 |  | 公民館 | 施設コード
取得日 （竣工日） |  | 1987-11-01 | 経過年数 （～点検日） | 33
本体構造 |  | ＲＣ造
階数 | 地上 | 2
地下

## まとめシート（記入例）
点検結果が「×」の項目の異常または危険の状況を記入して下さい。
棟コード | 点検項目 | 区分 | ガイドブック 章番号 |  | 異常や危険の状況 | 備考
| 基礎 | 建築 | 2.1.1 | 01 | 機械室外側にひび割れが見られる。
| 基礎 | 建築 | 2.1.1 | 02 | 本館北面に、1箇所白華が見られる。
| 鉄筋コンクリート造 | 建築 | 2.1.2 | 01 | 本館の建具廻りに数箇所ひび割れが見られる。
| 鉄筋コンクリート造 | 建築 | 2.1.2 | 03 | 本館東面に３箇所さび汁による汚れが見られる。
| 鉄筋コンクリート造 | 建築 | 2.1.2 | 07 | 全体的に硬化が見られる。
| 鉄骨造 | 建築 | 2.1.3 | 03 | 屋内運動場の柱に5箇所、塗装のはがれが見られる。
| 保護防水屋根 | 建築 | 2.2.2 | 01 | 本館屋根コンクリート面3箇所、鉄筋が露出しさびも見られる。
| 保護防水屋根 | 建築 | 2.2.2 | 03 | 目地の破損が見られる。
| 保護防水屋根 | 建築 | 2.2.2 | 04 | 本館屋上にコケが多く、水はけが悪い。 | 写真1
| 金属屋根 | 建築 | 2.2.3 | 02 | 屋内運動場屋根全面にさびが見られる。 | 写真2
| パラペット・笠木 | 建築 | 2.2.5 | 01 | 屋内運動場北側パラペット部にひび割れが見られる。 | 写真4
| タイル張り仕上げ・石張り仕上げ | 建築 | 2.3.2 | 01 | 屋内運動場1階タイルにひび割れが見られる。（５枚） | 写真5
| タイル張り仕上げ・石張り仕上げ | 建築 | 2.3.2 | 02 | 屋内運動場窓面台のタイルに浮きが多数見られる。
| タイル張り仕上げ・石張り仕上げ | 建築 | 2.3.2 | 03 | 屋内運動場1階タイルに2箇所欠けが見られる。
| タイル張り仕上げ・石張り仕上げ | 建築 | 2.3.2 | 06 | 屋内運動場2、3階通路部北面の建具下立上りｺﾝｸﾘｰﾄ部にひび割れが見られる。 | 写真6
| パネル張り仕上げ | 建築 | 2.3.3 | 05 | 屋内運動場の外壁を手で触ると、手に白い粉がついた。
| パネル張り仕上げ | 建築 | 2.3.3 | 06 | 全体的に、硬化やひび割れが見られる。
| 建具 | 建築 | 2.4 | 03 | 健康づくり学習室ドアに塗装のはがれが見られる。
| 建具 | 建築 | 2.4 | 04 | 強風時に建具廻りから雨が吹き込む。
| 建具 | 建築 | 2.4 | 08 | 屋内運動場2、3階通路部東、南、北面の建具下にひび割れが見られる。
| 天井 | 建築 | 2.5 | 01 | 1階事務室天井に雨漏りと思われるシミが見られる。 | 写真7
| 内壁 | 建築 | 2.6 | 02 | 本館階段室、第2研修室壁にひび割れが見られる。
| 内壁 | 建築 | 2.6 | 05 | 本館1、2階トイレ壁タイルに浮きが見られる。
| 床 | 建築 | 2.7 | 01 | 本館2階視聴覚室の床ビニルタイルに欠けが見られる。
| 床 | 建築 | 2.7 | 03 | 屋内運動場1階、フローリング床の摩耗が著しい。 | 写真8
| 廊下・階段 | 建築 | 2.8 | 04 | 本館階段のノンスリップに、1箇所浮きが見られる。
| 照明設備 | 電気 | 3.1 | 01 | 屋内運動場の水銀灯に点灯しないものがある。
| 照明設備 | 電気 | 3.1 | 02 | 湯沸室の照明器具にさびがある。
| 照明設備 | 電気 | 3.1 | 03 | 勝手口の側壁灯カバーが割れている。
| コンセント設備 | 電気 | 3.2 | 02 | 屋内運動場のコンセントのカバーが割れている。
| 電灯分電盤 ・動力分電盤 | 電気 | 3.3.2 | 02 | 本館屋上の空調動力盤と電線管にさびがある。
| 高圧受変電設備 | 電気 | 3.4.2 | 02 | キュービクル上部にさびがある。
| 自家発電設備 | 電気 | 3.5.1 | 02 | 燃料槽にさびがある。
| テレビ共聴設備 | 電気 | 3.7.2 | 03 | 機器収容箱にさびがある。
| テレビ共聴設備 | 電気 | 3.7.2 | 04 | テレビケーブルの入線用の電線管が折れている。
| テレビ共聴設備 | 電気 | 3.7.2 | 07 | 機器収容箱に水の侵入のあとがある。
| 水道メーター | 機械 | 4.1.1 | 03 | メーターボックスの蓋にヒビがある。
| 雨水等利用設備 | 機械 | 4.6 | 01 | 水槽の底に灰が溜まっている。
| 空気調和設備 個別方式 （室外機） | 機械 | 4.8.1 | 01 | 研修室系統の室外機の外装にさびが発生している。
| 非常放送設備 | 防災 | 5.1.2 | 03 | 屋上のスピーカーのカバーが割れている。
| 誘導灯 | 防災 | 5.2.1 | 03 | １階廊下の誘導灯カバーが変色している。
| 消火栓設備 | 防災 | 5.3.2 | 02 | 点検でホースの交換をすすめられている。
| 敷地・通路 | 外構 | 6.1 | 03 | 裏側の通路に雑草が茂っている。
| 塀・フェンス・門扉 | 外構 | 6.2 | 01 | 入口門扉にさびが見られる。
| 塀・フェンス・門扉 | 外構 | 6.2 | 04 | 入口門扉に塗装のはがれが見られる。
| 側溝 | 外構 | 6.4 | 01 | 側溝に火山灰が堆積していたため、清掃した。
| 植栽 | 外構 | 6.7 | 04 | 清掃した。
| 降灰 | 緊急点検 | 7.1 | 02 | 側溝に火山灰が堆積していたため、清掃した。
点検項目以外で異常または危険と思われる箇所の状況を記入して下さい。
点検箇所名 |  |  | 異常や危険の状況

## 写真
写真１ | 写真２ | 写真３
写真４ | 写真５ | 写真６
写真７ | 写真８ | 写真９

## 点検シート（記入例）
※点検結果 ： 点検内容に示す不具合が有る場合は「×」、不具合が無い場合は「○」、点検項目に該当するものがない場合は「―」を付けて下さい。危険性が高く点検を行えない場合は「▲」を記入し、場所及び内容の欄にその旨を記載してください。
点検項目 | 点検場所 | 区分 | ガイドブック 章番号 |  | 点 検 内 容 | 点検 結果 | 不具合が有る場所及び内容 | 備 考 | 記入要領、注意事項 | 点検 結果
基礎 |  | 建築 | 2.1.1 | 01 | ひび割れや欠けはないか？ | × | 機械室外側にひび割れが見られる。 | 30cm程度 | 1ⅿ程度離れたところで確認できるひび割れなどが確認されたら「×」とします。 | ×
|  | 建築 | 2.1.1 | 02 | 白華している箇所はないか？ | × | 本館北面に、1箇所白華が見られる。 |  |  | ○
|  | 建築 | 2.1.1 | 03 | さび汁による汚れ（赤茶色）はないか？ | ○ |  |  |  | ―
|  | 建築 | 2.1.1 | 04 | 鉄筋が露出している箇所はないか？ | ○ |  |  |  | ▲
|  | 建築 | 2.1.1 | 05 | 基礎周辺に沈下又は隆起が見られないか？ | ○
鉄筋コンクリート造 |  | 建築 | 2.1.2 | 01 | ひび割れや欠けがないか？ | × | 本館の建具廻りに数箇所ひび割れが見られる。 |  | 1ⅿ程度離れたところで確認できるひび割れなどが確認されたら「×」とします。
鉄骨鉄筋コンクリート造 |  | 建築 | 2.1.2 | 02 | 白華している箇所はないか？ | ○
|  | 建築 | 2.1.2 | 03 | さび汁による汚れ（赤茶色）はないか？ | × | 本館東面に３箇所さび汁による汚れが見られる。
|  | 建築 | 2.1.2 | 04 | 鉄筋が露出している箇所はないか？ | ○
|  | 建築 | 2.1.2 | 05 | 仕上げの塗装材に著しいはがれはないか？ | ○
|  | 建築 | 2.1.2 | 06 | 仕上げの塗装材にチョーキングは見られないか？ | ○
|  | 建築 | 2.1.2 | 07 | 伸縮目地のシーリングにひび割れや破断はないか？ | × | 全体的に硬化が見られる。
鉄骨造 |  | 建築 | 2.1.3 | 01 | 鉄骨にさびや腐食はないか？ | ○
|  | 建築 | 2.1.3 | 02 | 接合部（ボルト）にさびや緩み、破損はないか？ | ○
|  | 建築 | 2.1.3 | 03 | 塗装のはがれた箇所はないか？ | × | 屋内運動場の柱に5箇所、塗装のはがれが見られる。
木造 |  | 建築 | 2.1.4 | 01 | 割れや欠けはないか？ | ― |  |  | 1ⅿ程度離れたところで確認できるひび割れなどが確認されたら「×」とします。
|  | 建築 | 2.1.4 | 02 | 床や壁などに傾斜や変形はないか？ | ―
|  | 建築 | 2.1.4 | 03 | 腐朽していないか？ | ―
|  | 建築 | 2.1.4 | 04 | 蟻害（シロアリ）はないか？ | ―
|  | 建築 | 2.1.4 | 05 | 塗装のはがれた箇所はないか？ | ―
|  | 建築 | 2.1.4 | 06 | 接合部の金物にさびや緩み、破損はないか？ | ―
露出防水屋根 |  | 建築 | 2.2.1 | 01 | 防水層にふくれや破れ、はがれはないか？ | ―
|  | 建築 | 2.2.1 | 02 | 防水層の表層に摩耗はないか？ | ―
|  | 建築 | 2.2.1 | 03 | 水溜まりはないか？ | ―
|  | 建築 | 2.2.1 | 04 | ゴミや火山灰の堆積や雑草等の繁茂はないか？ | ― |  |  | ゴミや火山灰は除去してください。
保護防水屋根 |  | 建築 | 2.2.2 | 01 | 押えｺﾝｸﾘｰﾄに欠けや鉄筋が露出している箇所はないか？ | × | 本館屋根コンクリート面3箇所、鉄筋が露出しさびも見られる。
|  | 建築 | 2.2.2 | 02 | 立上り部の煉瓦やｺﾝｸﾘｰﾄ、保護板等にひび割れや破損はないか？ | ○ |  |  | 1ⅿ程度離れたところで確認できるひび割れなどが確認されたら「×」とします。
|  | 建築 | 2.2.2 | 03 | 伸縮目地は破損していないか？ | × | 目地の破損が見られる。
|  | 建築 | 2.2.2 | 04 | ゴミや火山灰の堆積や雑草等の繁茂はないか？ | × | 本館屋上にコケが多く、水はけが悪い。 |  | ゴミや火山灰は除去してください。
金属屋根 |  | 建築 | 2.2.3 | 01 | 塗装のはがれや変形はないか？ | ○
|  | 建築 | 2.2.3 | 02 | さびや腐食はないか？ | × | 屋内運動場屋根全面にさびが見られる。
|  | 建築 | 2.2.3 | 03 | 屋根を固定しているボルトにさびや緩み、破損はないか？ | ○
その他の屋根 |  | 建築 | 2.2.4 | 01 | 塗装のはがれはないか？ | ―
|  | 建築 | 2.2.4 | 02 | スレートの欠けやはがれはないか？ | ―
|  | 建築 | 2.2.4 | 03 | アスファルトシングルの変形、縮みはないか？ | ―
|  | 建築 | 2.2.4 | 04 | FRPやポリカーボネート板の破損はないか？ | ―
|  | 建築 | 2.2.4 | 05 | 屋根を固定しているボルトにさびや緩み、破損はないか？ | ―
パラペット・笠木 |  | 建築 | 2.2.5 | 01 | ひび割れはないか？ | × | 屋内運動場北側パラペット部にひび割れが見られる。 |  | 1ⅿ程度離れたところで確認できるひび割れなどが確認されたら「×」とします。
|  | 建築 | 2.2.5 | 02 | 欠けや破損はないか？ | ○
|  | 建築 | 2.2.5 | 03 | 鉄筋が露出している箇所はないか？ | ○
|  | 建築 | 2.2.5 | 04 | さびや腐食、変形はないか？ | ○
|  | 建築 | 2.2.5 | 05 | 笠木のシーリングにひび割れや破断はないか？ | ○
庇 |  | 建築 | 2.2.6 | 01 | ひび割れはないか？ | ○ |  |  | 1ⅿ程度離れたところで確認できるひび割れなどが確認されたら「×」とします。
|  | 建築 | 2.2.6 | 02 | 欠けや破損はないか？ | ○
|  | 建築 | 2.2.6 | 03 | 鉄筋が露出している箇所はないか？ | ○
|  | 建築 | 2.2.6 | 04 | さびや腐食、変形はないか？ | ○
|  | 建築 | 2.2.6 | 05 | ゴミや火山灰の堆積や雑草等の繁茂はないか？ | ○ |  |  | ゴミや火山灰は除去してください。
|  | 建築 | 2.2.6 | 06 | 取り合い部のシーリングにひび割れや破断はないか？ | ○
排水溝・ルーフドレン・とい |  | 建築 | 2.2.7 | 01 | 排水溝やルーフドレンに、ゴミや火山灰の堆積や雑草等の繁茂はないか？ | ○ | 火山灰の堆積、排水不良が見られたため、清掃を行った。 |  | ゴミや火山灰は除去してください。
|  | 建築 | 2.2.7 | 02 | といの破損はないか？ | ○
|  | 建築 | 2.2.7 | 03 | ルーフドレンやとい受け金物にさびや腐食、破損はないか？ | ○
コンクリート打放し仕上げ・モルタル塗りの上塗装仕上げ |  | 建築 | 2.3.1 | 01 | ひび割れや欠けがないか？ | × | 本館の建具廻りに数箇所ひび割れが見られる。 |  | 1ⅿ程度離れたところで確認できるひび割れなどが確認されたら「×」とします。
|  | 建築 | 2.3.1 | 02 | 白華している箇所はないか？ | ○
|  | 建築 | 2.3.1 | 03 | さび汁による汚れ（赤茶色）はないか？ | × | 本館東面に３箇所さび汁による汚れが見られる。
|  | 建築 | 2.3.1 | 04 | 鉄筋が露出している箇所はないか？ | ○
|  | 建築 | 2.3.1 | 05 | 仕上げの塗装材に著しいはがれはないか？ | ○
|  | 建築 | 2.3.1 | 06 | 仕上げの塗装材にチョーキングは見られないか？ | ○
|  | 建築 | 2.3.1 | 07 | 伸縮目地のシーリングにひび割れや破断はないか？ | × | 全体的に硬化が見られる。
タイル張り仕上げ・石張り仕上げ |  | 建築 | 2.3.2 | 01 | ひび割れはないか？ | × | 屋内運動場1階タイルにひび割れが見られる。（５枚） | 専門的な調査が必要
|  | 建築 | 2.3.2 | 02 | 浮き（膨らみ）はないか？ | × | 屋内運動場窓面台のタイルに浮きが多数見られる。
|  | 建築 | 2.3.2 | 03 | 欠けはないか？ | × | 屋内運動場1階タイルに2箇所欠けが見られる。 | 専門的な調査が必要
|  | 建築 | 2.3.2 | 04 | 固定金物のぐらつきはないか？ | ―
|  | 建築 | 2.3.2 | 05 | 白華している箇所はないか？ | ○
|  | 建築 | 2.3.2 | 06 | 目地のシーリングにひび割れや破断はないか？ | × | 屋内運動場2、3階通路部北面の建具下立上りｺﾝｸﾘｰﾄ部にひび割れが見られる。
パネル張り仕上げ |  | 建築 | 2.3.3 | 01 | ひび割れはないか？ | ○
|  | 建築 | 2.3.3 | 02 | 欠けはないか？ | ○
|  | 建築 | 2.3.3 | 03 | パネルにぐらつきはないか？ | ○
|  | 建築 | 2.3.3 | 04 | 仕上げの塗装材に著しいはがれはないか？ | ○
|  | 建築 | 2.3.3 | 05 | 仕上げの塗装材にチョーキングは見られないか？ | × | 屋内運動場の外壁を手で触ると、手に白い粉がついた。
|  | 建築 | 2.3.3 | 06 | 伸縮目地のシーリングにひび割れや破断はないか？ | × | 全体的に、硬化やひび割れが見られる。
金属手すり等 |  | 建築 | 2.3.4 | 01 | さびはないか？ | ○
|  | 建築 | 2.3.4 | 02 | ぐらつきはないか？ | ○ |  |  | 安全に注意しながら、触れて確認します。
|  | 建築 | 2.3.4 | 03 | 破損していないか？ | ○
建具 |  | 建築 | 2.4 | 01 | 建具の開閉や施錠・開錠はスムーズか？ | ○ |  |  | 目視と操作して確認します。 簡単な調整や注油、清掃等は行ってください。
|  | 建築 | 2.4 | 02 | 枠や扉などに変形や傷はないか？ | ○
|  | 建築 | 2.4 | 03 | 塗装のはがれ、さびはないか？ | × | 健康づくり学習室ドアに塗装のはがれが見られる。 |  | 軽微なさび落とし、塗装補修は行ってください。
|  | 建築 | 2.4 | 04 | 建具からの雨水の侵入はないか？ | × | 強風時に建具廻りから雨が吹き込む。 |  | 雨の日に雨水の侵入が確認されたら「×」とします。 雨水の拭き取りや清掃は行ってください。
|  | 建築 | 2.4 | 05 | ガラスにひび割れや破損等がないか？ | ○
|  | 建築 | 2.4 | 06 | レールにゴミ等が溜まっていないか？ | ○ |  |  | ゴミ等は取り除いてください。
|  | 建築 | 2.4 | 07 | 建具の外れ止めは破損していないか？ | ○
|  | 建築 | 2.4 | 08 | 建具廻りのシーリングにひび割れや破断はないか？ | × | 屋内運動場2、3階通路部東、南、北面の建具下にひび割れが見られる。 | 漏水有
天井 |  | 建築 | 2.5 | 01 | シミや汚れはないか？ | × | 1階事務室天井に雨漏りと思われるシミが見られる。 |  | 目視で確認します。 拭取りや清掃を行って下さい。
|  | 建築 | 2.5 | 02 | ボード類のズレ、脱落はないか？ | ○
|  | 建築 | 2.5 | 03 | 天井面と壁との間に隙間はないか？ | ○
|  | 建築 | 2.5 | 04 | ひび割れはないか？ | ○
|  | 建築 | 2.5 | 05 | 天井面からの漏水はないか？ | ○
内壁 |  | 建築 | 2.6 | 01 | シミや汚れはないか？ | ○
|  | 建築 | 2.6 | 02 | ボード類のズレ、ひび割れなどはないか？ | × | 本館階段室、第2研修室壁にひび割れが見られる。 | 2箇所（3cm角）
|  | 建築 | 2.6 | 03 | 直仕上げの壁面にひび割れはないか？ | ○
|  | 建築 | 2.6 | 04 | 仕上材のはがれやめくれなどはないか？ | ○
|  | 建築 | 2.6 | 05 | タイル面にひび割れや浮き（膨らみ）はないか？ | × | 本館1、2階トイレ壁タイルに浮きが見られる。
|  | 建築 | 2.6 | 06 | 壁面ボードを固定しているビス等が飛び出ていないか？ | ○
|  | 建築 | 2.6 | 07 | 間仕切り壁やパーテーション等の留め具に緩みやがたつきがないか？ | ○
床 |  | 建築 | 2.7 | 01 | ひび割れ、欠け、はがれや浮きはないか？ | × | 本館2階視聴覚室の床ビニルタイルに欠けが見られる。
|  | 建築 | 2.7 | 02 | たわみや反り、段差、仕上材間の隙間が生じていないか？ | ○ |  |  | 5㎜を超えるような段差などが確認されたら「×」とします。
|  | 建築 | 2.7 | 03 | 磨耗して、すべりやすくなっていないか？ | × | 屋内運動場1階、フローリング床の摩耗が著しい。 |  | 目視と触れて確認します。
廊下・階段 |  | 建築 | 2.8 | 01 | ひび割れ、欠け、はがれや浮きはないか？ | ○
|  | 建築 | 2.8 | 02 | たわみや段差、仕上材間の隙間はないか？ | ○ |  |  | 5㎜を超えるような段差などが確認されたら「×」とします。
|  | 建築 | 2.8 | 03 | 磨耗して、すべりやすくなっていないか？ | ○ |  |  | 目視と触れて確認します。
|  | 建築 | 2.8 | 04 | ノンスリップに割れ、欠け、はがれ、浮きはないか？ | × | 本館階段のノンスリップに、1箇所浮きが見られる。 | 修繕予定
|  | 建築 | 2.8 | 05 | 手すり（補助手すりを含む）のぐらつき、破損はないか？ | ○
|  | 建築 | 2.8 | 06 | 避難用出入口扉付近や通路部分に物が置かれていないか？ | ○ |  |  | 物が置かれている場合は片づけてください。
照明設備 |  | 電気 | 3.1 | 01 | 異音、異臭、点灯不良等はないか？ | × | 屋内運動場の水銀灯に点灯しないものがある。 |  | 操作して確認してください。
|  | 電気 | 3.1 | 02 | 照明器具の腐食はないか？ | × | 湯沸室の照明器具にさびがある。 |  | 軽微なさび落し、塗装などの補修は行ってください。
|  | 電気 | 3.1 | 03 | 照明器具の損傷はないか？ | × | 勝手口の側壁灯カバーが割れている。
コンセント設備 |  | 電気 | 3.2 | 01 | 異音、異臭等はないか？ | ○ |  |  | 機器の使用を中止し、プラグは抜いてください。
|  | 電気 | 3.2 | 02 | コンセントの損傷はないか？ | × | 屋内運動場のコンセントのカバーが割れている。 |  | 機器の使用を中止し、プラグは抜いてください。
|  | 電気 | 3.2 | 03 | プラグのゆるみはないか？ | ○
ホーム分電盤 |  | 電気 | 3.3.1 | 01 | 異音、異臭、発熱等はないか？ | ―
|  | 電気 | 3.3.1 | 02 | 盤の損傷はないか？ | ―
|  | 電気 | 3.3.1 | 03 | 盤のぐらつきはないか？ | ―
電灯分電盤 ・動力分電盤 |  | 電気 | 3.3.2 | 01 | 異音、異臭、発熱等はないか？ | ○
|  | 電気 | 3.3.2 | 02 | 盤や電線管の腐食はないか？ | × | 本館屋上の空調動力盤と電線管にさびがある。 |  | 軽微なさび落し、塗装などの補修は行ってください。
|  | 電気 | 3.3.2 | 03 | 盤や電線管の損傷はないか？ | ○
|  | 電気 | 3.3.2 | 04 | 盤のぐらつきはないか？ | ○
|  | 電気 | 3.3.2 | 05 | 盤の開閉不良はないか？ | ○
|  | 電気 | 3.3.2 | 06 | 施錠不良はないか？ | ○
低圧引込設備 |  | 電気 | 3.4.1 | 01 | 異音、異臭、発熱等はないか？ | ―
|  | 電気 | 3.4.1 | 02 | 盤や電線管の腐食はないか？ | ― |  |  | 軽微なさび落し、塗装などの補修は行ってください。
|  | 電気 | 3.4.1 | 03 | 盤や電線管の損傷はないか？ | ―
|  | 電気 | 3.4.1 | 04 | 盤のぐらつきはないか？ | ―
|  | 電気 | 3.4.1 | 05 | 盤の開閉不良はないか？ | ―
|  | 電気 | 3.4.1 | 06 | 施錠不良はないか？ | ―
高圧受変電設備 |  | 電気 | 3.4.2 | 01 | 異音、異臭、発熱等はないか？ | ○
|  | 電気 | 3.4.2 | 02 | 本体や電線管の腐食はないか？ | × | キュービクル上部にさびがある。
|  | 電気 | 3.4.2 | 03 | ガラス窓等の損傷はないか？ | ○
|  | 電気 | 3.4.2 | 04 | 施錠不良はないか？ | ○
|  | 電気 | 3.4.2 | 05 | 消火器は有効期限内か？ | ○ |  |  | 新しいものに交換してください。
自家発電設備 |  | 電気 | 3.5.1 | 01 | 起動不良、水漏れ、油漏れ等はないか？ | ○
|  | 電気 | 3.5.1 | 02 | 本体や架台の腐食はないか？ | × | 燃料槽にさびがある。
|  | 電気 | 3.5.1 | 03 | 本体や架台の損傷はないか？ | ○
|  | 電気 | 3.5.1 | 04 | 始動用蓄電池の更新時期はいつか？ | ○
太陽光発電設備 |  | 電気 | 3.5.2 | 01 | 太陽電池パネルや架台、パワーコンディショナー、電線管の腐食はないか？ | ○
|  | 電気 | 3.5.2 | 02 | 太陽電池パネルや架台、パワーコンディショナー、電線管の損傷はないか？ | ○
|  | 電気 | 3.5.2 | 03 | パワーコンディショナーから異音、異臭、発熱等はないか？ | ○
|  | 電気 | 3.5.2 | 04 | 表示装置等で、発電していることが確認できるか？ | ○
避雷針設備 |  | 電気 | 3.6 | 01 | 避雷針や試験用接続端子箱の腐食はないか？ | ▲ | 高所のため、点検を行えない。
|  | 電気 | 3.6 | 02 | 避雷針や試験用接続端子箱の損傷はないか？ | ▲ | 高所のため、点検を行えない。
|  | 電気 | 3.6 | 03 | 避雷針の傾き、曲がり、ぐらつきはないか？ | ▲ | 高所のため、点検を行えない。
トイレ呼出し設備 |  | 電気 | 3.7.1 | 01 | 作動不良等はないか？ | ○ |  |  | 操作して確認してください。
|  | 電気 | 3.7.1 | 02 | 機器の損傷はないか？ | ○
テレビ共聴設備 |  | 電気 | 3.7.2 | 01 | 作動不良、画像の乱れ等はないか？ | ○ |  |  | 操作して確認してください。
|  | 電気 | 3.7.2 | 02 | ケーブルの破断、被覆の剥がれがないか？ | ○
|  | 電気 | 3.7.2 | 03 | アンテナや電線管、機器収容箱の腐食はないか？ | × | 機器収容箱にさびがある。 |  | 軽微なさび落し、塗装などの補修は行ってください。
|  | 電気 | 3.7.2 | 04 | アンテナや電線管、機器収容箱の損傷はないか？ | × | テレビケーブルの入線用の電線管が折れている。
|  | 電気 | 3.7.2 | 05 | コンクリート架台等にひび割れ、欠け、浮きはないか？ | ○ |  |  | 1ⅿ程度離れたところで確認できるひび割れなどが確認されたら「×」とします。
|  | 電気 | 3.7.2 | 06 | 機器収容箱から異音、異臭、発熱等はないか？ | ○
|  | 電気 | 3.7.2 | 07 | 機器収容箱内部に水の侵入又はそのあとがないか？ | × | 機器収容箱に水の侵入のあとがある。
水道メーター |  | 機械 | 4.1.1 | 01 | 水道使用量が異常に多くないか？ | ○ |  |  | 過去の使用実績(使用水量等のお知らせ)と比較します。
|  | 機械 | 4.1.1 | 02 | 水を使っていないのに、水道メーターの針が回っていないか？ | ○ |  |  | 水を使用しない時間に水道メーターの針(パイロット)を確認してください。
|  | 機械 | 4.1.1 | 03 | メーターボックスに損傷や内部の泥溜まりなどの異常はないか？ | × | メーターボックスの蓋にヒビがある。
給水管・水栓類 |  | 機械 | 4.1.2 | 01 | 配管、バルブなどに損傷、変形、腐食(さび)がないか？ | ○
|  | 機械 | 4.1.2 | 02 | 漏水しているところはないか？ | ○
|  | 機械 | 4.1.2 | 03 | 水栓やバルブの開閉操作は問題なくできるか？ | ○
|  | 機械 | 4.1.2 | 04 | 赤水や白く濁った水が出ていないか、いつもと違う臭いがしないか？ | ○ |  |  | バケツなどに水を溜めて確認できます。
受水槽・高置水槽 |  | 機械 | 4.1.3 | 01 | 水槽本体や架台、基礎、水槽周りの配管に損傷、変形、腐食はないか？ | ○ |  |  | 0
|  | 機械 | 4.1.3 | 02 | 水槽や架台の固定ボルトに緩みはないか？ | ○
|  | 機械 | 4.1.3 | 03 | 水槽本体からの水漏れやオーバーフロー管からの水が流出はないか？ | ○
|  | 機械 | 4.1.3 | 04 | 点検蓋に施錠をしてあるか？ | ○ |  |  | ふたは施錠してください。
|  | 機械 | 4.1.3 | 05 | 通気管やオーバーフロー管の防虫網が破損していないか？ | ○
|  | 機械 | 4.1.3 | 06 | 水槽の法定点検で指摘された不備はないか？ | ○ |  |  | 法定点検の指摘は速やかに改善を行ってください。
|  | 機械 | 4.1.3 | 07 | 水槽周辺に木の枝や草が茂っていないか？ | ○ |  |  | 枝のせん定や除草は行ってください。
ポンプ |  | 機械 | 4.1.3 | 08 | ポンプや配管、架台、基礎に損傷や固定の緩みはないか | ○
|  | 機械 | 4.1.3 | 09 | ポンプや制御盤からいつもと異なる音・振動・異臭が出ていないか？ | ○
|  | 機械 | 4.1.3 | 10 | 流量や圧力など規定通りの性能が出ているか？ | ○
|  | 機械 | 4.1.3 | 11 | ポンプのグランドパッキン部分から水が多量に漏れていないか？ | ○
排水設備 |  | 機械 | 4.2 | 01 | 排水トラップの水切れ(封水切れ)はないか？ | ○ |  |  | 使用していない排水トラップは定期的に水を流してください。
|  | 機械 | 4.2 | 02 | 排水口の詰まりはないか？ | ○
|  | 機械 | 4.2 | 03 | 排水管の水漏れ、保温材のはがれはないか？ | ○
|  | 機械 | 4.2 | 04 | グリーストラップは定期的に清掃しているか？ | ―
衛生器具設備 |  | 機械 | 4.3 | 01 | 衛生器具の損傷や取り付けのがたつきはないか？ | ○
|  | 機械 | 4.3 | 02 | 便器のフラッシュバルブなどの漏水や、止水不良等はないか？ | ○ |  |  | 操作して確認します。
|  | 機械 | 4.3 | 03 | 便器の洗浄水量が多すぎたり少なすぎたりしないか？ | ○ |  |  | 操作して確認します。
|  | 機械 | 4.3 | 04 | 排水の詰まりはないか？ | ○ |  |  | 操作して確認します。 詰まりは除去してみてください。
給湯設備 |  | 機械 | 4.4 | 01 | 運転中に異常はないか？ | ○ |  |  | 操作して確認します。
|  | 機械 | 4.4 | 02 | 損傷や変形、さびなどの外観の異常がないか？ | ○
|  | 機械 | 4.4 | 03 | 機器やその周辺からの水や燃料の漏れがないか？ | ○
|  | 機械 | 4.4 | 04 | 周りに燃えやすいものや給排気口を塞ぐものなどの障害物がないか？ | ○ |  |  | 障害物や燃えやすいものは除去してください
浄化槽設備 |  | 機械 | 4.5 | 01 | 保守点検業者からの報告において指摘事項がないか？ | ○ |  |  | 点検業者からの報告書は適正に保管してください。
|  | 機械 | 4.5 | 02 | 浄化槽の点検蓋はしっかりと固定されているか？ | ○
|  | 機械 | 4.5 | 03 | ブロワーは異常な振動や騒音がないか？ | ○
雨水等利用設備 |  | 機械 | 4.6 | 01 | 配管、水槽やポンプに異常はないか？ | × | 水槽の底に灰が溜まっている。 |  | 降灰があった場合は、特に注意してください。
|  | 機械 | 4.6 | 02 | ろ過機やろ材に異常がないか？ | ○
|  | 機械 | 4.6 | 03 | 水の色やにおいなどに異常がないか？ | ○
ガス設備 |  | 機械 | 4.7 | 01 | ガス漏れがないか？ | ○ |  |  | ガス臭、使用量の急増がないかを確認してください。 異常がある場合はすぐにガス会社へ連絡してください。
|  | 機械 | 4.7 | 02 | ガス管の腐食・損傷やゴムホースの割れはないか？ | ○
|  | 機械 | 4.7 | 03 | 器具やガスボンベは適正に設置されているか？ | ○
|  | 機械 | 4.7 | 04 | ガス漏れ警報器は適正な位置に設置されているか？ | ○
|  | 機械 | 4.7 | 05 | ガス漏れ警報器等の有効期限が切れていないか？ | ○ |  |  | 新しいものに交換して下さい。
空気調和設備 個別方式 （室外機） |  | 機械 | 4.8.1 | 01 | 室外機に変形、塗装のはがれ、さびの発生などの損傷がないか？ | × | 研修室系統の室外機の外装にさびが発生している。 |  | 台風の後にも確認してください。
|  | 機械 | 4.8.1 | 02 | 運転中に異常な振動、騒音がないか？ | ○ |  |  | 操作して確認します。
|  | 機械 | 4.8.1 | 03 | 固定の緩みや基礎の損傷がないか？ | ○
|  | 機械 | 4.8.1 | 04 | 周辺に障害物がなく、点検ができるスペースが確保できているか？ | ○
（室内機） |  | 機械 | 4.8.1 | 05 | 室内機本体に変形などの損傷がないか？ | ▲ | ホールの天井裏にあるため目視点検ができない。
|  | 機械 | 4.8.1 | 06 | 運転中に異常な振動、騒音、臭いがないか？ | ○
|  | 機械 | 4.8.1 | 07 | 部屋が冷えない、温まらないなどの状態がないか？ | ○ |  |  | 操作して確認します。吹出し口から冷風または温風が出ているか確認してください。
|  | 機械 | 4.8.1 | 08 | 運転中の本体からの水漏れや周囲に水漏れ痕(染みなど)はないか？ | ○ |  |  | 水やシミは拭きとって下さい。
|  | 機械 | 4.8.1 | 09 | フィルターが目詰まりしていないか？ | ○ |  |  | フィルターは掃除して下さい。
|  | 機械 | 4.8.1 | 10 | 吸込口や吹出口の周りに空気を遮るような障害物はないか？ | ○ |  |  | 障害物は移動して下さい。
空気調和設備 中央方式（熱源機器） |  | 機械 | 4.8.2 | 01 | 機器本体に変形、塗装のはがれ、さびの発生などの損傷がないか？ | ― |  |  | 台風の後にも確認してください。
|  | 機械 | 4.8.2 | 02 | 運転中に異常な振動、騒音がないか？ | ― |  |  | 操作して確認します。
|  | 機械 | 4.8.2 | 03 | 固定の緩みや基礎の損傷がないか？ | ―
|  | 機械 | 4.8.2 | 04 | 設定どおりに冷水・温水ができているか？ | ― |  |  | 操作して確認します。
|  | 機械 | 4.8.2 | 05 | 機器からの水があふれや漏水がないか？ | ―
|  | 機械 | 4.8.2 | 06 | 周辺に障害物がなく、点検ができるスペースが確保できているか？ | ― |  |  | 操作して確認します。
（空気調和機） |  | 機械 | 4.8.2 | 07 | 機器本体に変形、塗装のはがれ、さびの発生などの損傷がないか？ | ―
|  | 機械 | 4.8.2 | 08 | 運転中に異常な振動、騒音、臭いがないか？ | ― |  |  | 操作して確認します。
|  | 機械 | 4.8.2 | 09 | 部屋が冷えない、温まらないなどの状態がないか？ | ― |  |  | 操作して確認します。吹出し口から冷風または温風が出ているか確認してください。
|  | 機械 | 4.8.2 | 10 | 運転中の水漏れや周囲に水漏れの痕(天井の染みなど)はないか？ | ― |  |  | 水やシミは拭きとって下さい。
|  | 機械 | 4.8.2 | 11 | 室内機や吸込口のフィルターが目詰まりしていないか？ | ― |  |  | フィルターは掃除して下さい。
|  | 機械 | 4.8.2 | 12 | 吸込口や吹出口の周りに空気を遮るような障害物はないか？ | ― |  |  | 障害物は移動して下さい。
換気設備 |  | 機械 | 4.9 | 01 | 運転中に異常な振動、騒音などがないか？ | ○ |  |  | 操作して確認します。
|  | 機械 | 4.9 | 02 | 換気扇、送風機本体に損傷や緩みなどがないか？ | ○
|  | 機械 | 4.9 | 03 | 吸込口のフィルターが目詰まりしていないか？ | ○ |  |  | フィルターは掃除してください。
|  | 機械 | 4.9 | 04 | 外部フードの腐食、破損、詰まりはないか？ | ○
昇降機設備 |  | 機械 | 4.10 | 01 | 扉、カゴ室、操作盤などに著しい破損、さびがないか？ | ○
|  | 機械 | 4.10 | 02 | 運転中に異音、異臭や大きな振動がないか？ | ○ |  |  | 操作して確認します。
|  | 機械 | 4.10 | 03 | 扉の開閉不良やカゴ室床と乗り場床との段差はないか？ | ○ |  |  | 操作して確認します。
|  | 機械 | 4.10 | 04 | 扉のレール上の土砂やごみなど、動作に支障のある障害物はないか？ | ○
|  | 機械 | 4.10 | 05 | 連絡用インターホンは問題なく使えるか？ | ○
|  | 機械 | 4.10 | 06 | 緊急時は問題なく対応できる体制になっているか？ | ○
自動火災報知設備 |  | 防災 | 5.1.1 | 01 | 表示灯の点灯不良はないか？ | ○
|  | 防災 | 5.1.1 | 02 | 機器の腐食はないか？ | ○ |  |  | 軽微なさび落し、塗装などの補修は行ってください。
|  | 防災 | 5.1.1 | 03 | 機器の損傷はないか？ | ○
非常放送設備 |  | 防災 | 5.1.2 | 01 | 作動不良、雑音等はないか？ | ○ |  |  | 操作して確認してください。
|  | 防災 | 5.1.2 | 02 | スピーカーの腐食はないか？ | ○
|  | 防災 | 5.1.2 | 03 | スピーカーの損傷はないか？ | × | 屋上のスピーカーのカバーが割れている。
|  | 防災 | 5.1.2 | 04 | スピーカーのぐらつきはないか？ | ○
誘導灯 |  | 防災 | 5.2.1 | 01 | 点灯不良等はないか？ | ○ |  |  | 操作して確認してください。
|  | 防災 | 5.2.1 | 02 | 誘導灯の損傷はないか？ | ○
|  | 防災 | 5.2.1 | 03 | 誘導灯カバーの変色はないか？ | × | １階廊下の誘導灯カバーが変色している。
非常用照明 |  | 防災 | 5.2.2 | 01 | 点灯不良等はないか？ | ○ |  |  | 操作して確認してください。
|  | 防災 | 5.2.2 | 02 | 照明器具の腐食はないか？ | ○ |  |  | 軽微なさび落し、塗装などの補修は行ってください。
|  | 防災 | 5.2.2 | 03 | 照明器具の損傷はないか？ | ○
|  | 防災 | 5.2.2 | 04 | 照明器具のがたつきはないか？ | ○
|  | 防災 | 5.2.2 | 05 | 充電モニター（緑色LED）が点灯しているか？ | ○
消火器 |  | 防災 | 5.3.1 | 01 | 使用期限を過ぎていないか？ | ○ |  |  | 新しいものに交換して下さい。
|  | 防災 | 5.3.1 | 02 | 収納箱に変形、破損、さびがないか？ | ○ |  |  | 軽微な錆落し、塗装などの補修は行って下さい。
消火栓設備 |  | 防災 | 5.3.2 | 01 | 表示灯は点灯しているか？ | ○
|  | 防災 | 5.3.2 | 02 | 消火栓はいつでも使用できる状態であるか？ | × | 点検でホースの交換をすすめられている。 | 今年度7月にホース取替え予定 | 使用にあたっての不備がないか確認してください。
|  | 防災 | 5.3.2 | 03 | 収納箱に変形、破損、さびがないか？ | ○ |  |  | 軽微な錆落し、塗装などの補修は行って下さい。
スプリンクラー設備 |  | 防災 | 5.3.3 | 01 | 配管や機器に破損、さびがないか？ | ○
|  | 防災 | 5.3.3 | 02 | スプリンクラーヘッドの周囲に障害物がないか？ | ○ |  |  | 障害物は移動して下さい。
敷地・通路 |  | 外構 | 6.1 | 01 | 敷地内に大きな凸凹、陥没等はないか？ | ○ |  |  | 歩行者専用の通路等には車両を侵入させないようにしましょう。
|  | 外構 | 6.1 | 02 | 舗装面、誘導用ブロック等に大きな亀裂、欠損、はがれ等はないか？ | ○ |  |  | 歩行者専用の通路等には車両を侵入させないようにしましょう。
|  | 外構 | 6.1 | 03 | 通路や階段に通行の支障となるような物が放置されていないか？ | × | 裏側の通路に雑草が茂っている。 |  | 石ころや雑草は撤去してください。
|  | 外構 | 6.1 | 04 | 階段やスロープの手摺に変形やぐらつきはないか？ | ○
|  | 外構 | 6.1 | 05 | 駐車場の車止めがぐらついたり、外れたりしていないか？ | ○
|  | 外構 | 6.1 | 06 | 駐車場と歩行者用通路の境界（白線等）は識別しやすいか？ | ○
|  | 外構 | 6.1 | 07 | ガイドミラーが見えづらくなっていないか？ | ○
|  | 外構 | 6.1 | 08 | 案内表示板に汚れ・腐食等はないか？ | ―
|  | 外構 | 6.1 | 09 | 案内表示板に傾き、転倒、落下の恐れはないか？ | ―
塀・フェンス・門扉 |  | 外構 | 6.2 | 01 | ひび割れや変形、破損、腐食、さびはないか？ | × | 入口門扉にさびが見られる。
|  | 外構 | 6.2 | 02 | 著しい傾きやぐらつきはないか？ | ○ |  |  | 塀やフェンスが倒壊する恐れがある場合は、周辺への立ち入りを禁止するとともに、専門業者に修繕を依頼します。
|  | 外構 | 6.2 | 03 | 全体が凸凹したり、波打ったりしていないか？ | ○ |  |  | 塀やフェンスが倒壊する恐れがある場合は、周辺への立ち入りを禁止するとともに、専門業者に修繕を依頼します。
|  | 外構 | 6.2 | 04 | 塗装のはがれはないか？ | × | 入口門扉に塗装のはがれが見られる。 |  | 軽微なさび落し、塗装などの補修は行ってください。
|  | 外構 | 6.2 | 05 | 門扉の作動や施錠の状態は良好か？ | ○ |  |  | 門扉の作動確認の際は、実際に動かしてください。 簡単な調整や注油、清掃等は行ってください。
|  | 外構 | 6.2 | 06 | 門扉のレールに歪みはないか？ | ○
擁壁 |  | 外構 | 6.3 | 01 | 倒壊の恐れはないか？ | ○ |  |  | 擁壁が倒壊する恐れがある場合は、周辺への立ち入りを禁止するとともに、専門業者に修繕を依頼します。
|  | 外構 | 6.3 | 02 | ひび割れ、破損はないか？ | ○
|  | 外構 | 6.3 | 03 | はらみ（擁壁の膨らみ）や変形はないか？ | ○
|  | 外構 | 6.3 | 04 | 水抜き穴は詰まっていないか？ | ○ |  |  | 軽微な清掃は行ってください。
|  | 外構 | 6.3 | 05 | ひび割れ部や隙間から泥や水が流出していないか？ | ○
側溝 |  | 外構 | 6.4 | 01 | 土砂やゴミ等が堆積して詰まっていないか？ | × | 側溝に火山灰が堆積していたため、清掃した。 |  | 泥や火山灰を除去する場合は、放水で流すのではなく、スコップ等を用いて側溝からすくいとって排出します。
|  | 外構 | 6.4 | 02 | 蓋の外れ、がたつきはないか？ | ○
|  | 外構 | 6.4 | 03 | コンクリート製の蓋に大きなひび割れ、破損はないか？ | ○
|  | 外構 | 6.4 | 04 | 鋼製の蓋に発錆や破損はないか？ | ○
屋外設備 |  | 外構 | 6.5 | 01 | 異音、異臭、点灯不良等はないか？ | ○
|  | 外構 | 6.5 | 02 | 外灯に腐食や破損、ぐらつきはないか？ | ○
|  | 外構 | 6.5 | 03 | 外灯支柱の塗装の剥がれや腐食、ぐらつきや傾斜はないか？ | ○
|  | 外構 | 6.5 | 04 | 外灯支柱の点検蓋ははずれていないか？ | ○
|  | 外構 | 6.5 | 05 | 自動点滅器の動作不良はないか？ | ○
|  | 外構 | 6.5 | 06 | 点検蓋に段差はないか？ | ○
井戸 |  | 外構 | 6.6 | 01 | 汲み上げ量、水質（温泉の場合は温度も）などに変化はないか？ | ○ |  |  | ポンプは地下にあり目視できないため、制御盤に表示される運転時の電流値や流量を計測して、ポンプの状態を確認してください。
|  | 外構 | 6.6 | 02 | ポンプの運転時に電流値等の異常がないか？ | ○ |  |  | ポンプは地下にあり目視できないため、制御盤に表示される運転時の電流値や流量を計測して、ポンプの状態を確認してください。
植栽 |  | 外構 | 6.7 | 01 | 植栽が折れたり、倒れたりする恐れはないか？ | ○
|  | 外構 | 6.7 | 02 | 枝葉が建築物や屋外設備、配線などに接触していないか？ | ○ | 来年4月せん定予定。 |  | 高木以外の枝のせん定は行ってください。
|  | 外構 | 6.7 | 03 | 枝葉で人が負傷する恐れはないか？ | ○
|  | 外構 | 6.7 | 04 | 落ち葉は堆積していないか？ | × | 清掃した。
|  | 外構 | 6.7 | 05 | 雑草が茂っていないか？ | ○
|  | 外構 | 6.7 | 06 | 樹木周りの架空配線の垂れ下がりや樹木への接触はないか？ | ○
降灰 |  | 緊急点検 | 7.1 | 01 | 屋根や側溝に火山灰が堆積していないか？ | ○ |  |  | 屋上に溜まった火山灰を集める際は、防水層を傷めないように注意してください。
|  | 緊急点検 | 7.1 | 02 | 側溝に火山灰が詰まっていないか？ | × | 側溝に火山灰が堆積していたため、清掃した。 |  | 屋上や側溝に溜まった火山灰は、水で流さず、克灰袋に集めて撤去します。
|  | 緊急点検 | 7.1 | 03 | 換気設備の外部フードが目詰まりしていないか？ | ○
|  | 緊急点検 | 7.1 | 04 | 太陽光発電パネルに火山灰が積もっていないか？ | ―
大雨・台風 |  | 緊急点検 | 7.2 | 01 | ルーフドレンや側溝にゴミ等の詰まりはないか？ | ○ |  |  | 大雨・台風の通過前に点検してください。
（通過前） |  | 緊急点検 | 7.2 | 02 | 強風により飛散や転倒する恐れのあるものはないか？ | ○ |  |  | 大雨・台風の通過前に点検してください。
|  | 緊急点検 | 7.2 | 03 | 強風によりガラスが破損する恐れはないか？ | ○ |  |  | 大雨・台風の通過前に点検してください。
（通過後） |  | 緊急点検 | 7.2 | 04 | 雨漏りはないか？ | ○ |  |  | 大雨・台風の通過後に点検してください。
|  | 緊急点検 | 7.2 | 05 | 強風で飛散したものはないか？ | ○ |  |  | 大雨・台風の通過後に点検してください。 二次災害に注意し、安全を確保したうえで確認してください。
|  | 緊急点検 | 7.2 | 06 | 建築物や設備機器、配管等に飛来物による破損はないか？ | ○ |  |  | 大雨・台風の通過後に点検してください。 二次災害に注意し、安全を確保したうえで確認してください。
|  | 緊急点検 | 7.2 | 07 | 設備機器は正常に稼働するか？ | ○ |  |  | 大雨・台風の通過後に点検してください。
|  | 緊急点検 | 7.2 | 08 | 植栽の枝が折れたり、倒れたりしていないか？ | ○ |  |  | 大雨・台風の通過後に点検してください。 二次災害に注意し、安全を確保したうえで確認してください。
高潮・塩害 |  | 緊急点検 | 7.3 | 01 | 外壁の劣化の進行が早くないか？ | ○ |  |  | 定期的に点検してください。
|  | 緊急点検 | 7.3 | 02 | 金属製の設備機器や支持金具の錆の進行が早くないか？ | ○ |  |  | 定期的に点検してください。
|  | 緊急点検 | 7.3 | 03 | 電線で火花が発生していないか？ | ○ |  |  | 定期的に点検してください。
地震 |  | 緊急点検 | 7.4 | 01 | 転倒や落下しやすいものはないか？ | ○ |  |  | 定期的に点検してください。 しっかり固定されているかを確認してください。
（発生後） |  | 緊急点検 | 7.4 | 02 | 建物躯体や外壁にひび割れや剥落はないか？ | ○ |  |  | 地震の発生後に点検してください。 二次災害に注意し、安全を確保したうえで確認してください。
|  | 緊急点検 | 7.4 | 03 | 屋根材の緩みやずれ、剥離はないか？ | ○ |  |  | 地震の発生後に点検してください。 二次災害に注意し、安全を確保したうえで確認してください。
|  | 緊急点検 | 7.4 | 04 | 建具の破損や変形はないか？ | ○ |  |  | 地震の発生後に点検してください。 二次災害に注意し、安全を確保したうえで確認してください。
|  | 緊急点検 | 7.4 | 05 | 内装仕上げ（天井や壁など）にひび割れや剥落はないか？ | ○ |  |  | 地震の発生後に点検してください。 二次災害に注意し、安全を確保したうえで確認してください。
|  | 緊急点検 | 7.4 | 06 | 設備機器の破損や変形、転倒、落下はないか？ | ○ |  |  | 地震の発生後に点検してください。 二次災害に注意し、安全を確保したうえで確認してください。
|  | 緊急点検 | 7.4 | 07 | 配線の破断や破損はないか？ | ○ |  |  | 地震の発生後に点検してください。 二次災害に注意し、安全を確保したうえで確認してください。
|  | 緊急点検 | 7.4 | 08 | 配管から水、油、ガス等は漏れていないか？ | ○ |  |  | 地震の発生後に点検してください。 二次災害に注意し、安全を確保したうえで確認してください。
|  | 緊急点検 | 7.4 | 09 | 敷地に亀裂や沈下はないか？ | ○ |  |  | 地震の発生後に点検してください。 二次災害に注意し、安全を確保したうえで確認してください。
凍結 |  | 緊急点検 | 7.5 | 01 | 水を使っていないのに水道メーターが回っていないか？ | ○ |  |  | 凍結の恐れがある場合に点検してください。 漏水が無いかを確認してください。
|  | 緊急点検 | 7.5 | 02 | 水道代が急激に上昇していないか？ | ○ |  |  | 凍結の恐れがある場合に点検してください。 漏水が無いかを確認してください。
|  | 緊急点検 | 7.5 | 03 | 水道管に亀裂や破裂は見られないか？ | ○ |  |  | 凍結の恐れがある場合に点検してください。
|  | 緊急点検 | 7.5 | 04 | 路面が滑りやすくなっていないか？ | ○ |  |  | 凍結の恐れがある場合に点検してください。
点検項目以外で危険と思われる箇所が有る場合は次に記入して下さい。
点 検 箇 所 名 |  |  |  |  | 異常や危険の状況

## 施設概要(まとめ) (hidden)
施設点検シート（まとめ）
予算要求や予算見積依頼、工事等施工依頼の際は、この「施設点検シート(まとめ)」の写しを添付して下さい。
施設コード | 施 設 名 称 | 作 成 者 氏 名 | ＜連絡先＞ |  | 作成年月日 （西暦）
0 | ○○公民館 | 保全 太郎 | 電 話 | 099-252-○○○○ | 2020-05-20
|  | 0 | ＦＡＸ | 099-257-○○○○
|  | 0 | ｅ‐ﾒｰﾙ | ○○@○○

## 施設概要(点検ｼｰﾄ) (hidden)
施 設 点 検 シ ー ト（一般用）
用 途 | 施設ｺｰﾄﾞ | 取得日（竣工） | 施設所管課 | 施 設 名 称 | 作成者氏名 | 作成年月日（点検日） | 点検時特記事項 （台風など）
公民館 | 0 | 1987-11-01 | 教育委員会 教委教育部 ○○公民館 | ○○公民館 | 保全 太郎 | 2020-05-20 | 天気：快晴 １年定期点検
本体構造 | 階数 地上－地下 | 経過年（～点検日） | 所在地 |  | 0
ＲＣ造 | 2 ― | 33 | ○○２丁目３２番６号 |  | 0